ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

Сборник статей

Международной научно-практической конференции

11 ноября 2019 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»

Калуга, 2019

УДК 621.575.9

М. А. Таймаров

докт. техн. наук, профессор КГЭУ, г. Казань, РФ

Е - mail: taimarovma@yandex.ru

Е.Г. Чикляев

Старший преподаватель КГЭУ, г. Казань, РФ

Е - mail: evgeniy16116@list.ru

ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ НА ВЕТРОУСТАНОВКАХ

Аннотация

Асинхронные двигатели в последнее время из - за их доступности все больше используются в качестве электрогенераторов в ветроустановках небольшой мощности [1 - 8]. При этом возникает проблема с выбором емкости конденсаторов при работе на различных электрических нагрузках. В данном исследовании приведены результаты расчетов по выбору емкости конденсаторов для широкого диапазона электрических нагрузок.

Ключевые слова

Асинхронный, режим, работа, электродвигатель, емкость, конденсатор, ветроустановка, расчет, мощность.

При использовании асинхронного электродвигателя в качестве электрогенератора в ветроустановках емкость конденсаторов С (мкф) выбирается с учетом реактивной мощности Qр (кВАр) из выражения

Qр = 0,314·U2 ·C·10 - 6, (1)

где U - напряжение, В.

Однако, на холостом ходу конденсаторы станут перегружать обмотки электрогенератора и нагревать их. Поэтому конденсаторы включаются ступенчато в зависимости от потребляемой нагрузки. На рис. 1 приведены расчетные данные по выбору емкости включаемых в фазы конденсаторов С, в зависимости от электрической мощности Q генератора для различных режимов работы

Рис. 1. Емкость подключаемых к асинхронному электродвигателю с мощностью Q (кВт) конденсаторов С в зависимости от типа нагрузки: 1 - соs =0,8; 2 - соs =1; 3 - холостой ход

Как видно из рис. 1, емкости конденсаторов С для реактивной и активной нагрузки различается в 1,9 раза, а по отношению к режиму холостого хода - в 2,8 раза.

Приведенные значения емкостей конденсаторов предназначены для возбуждения асинхронных генераторов с напряжением U=380 В и частотой вращения 750….1500 об / мин. При использовании графиков (см. рис. 1) нет необходимости определять реактивную мощность Qр (кВАр), так как значения Q (кВт) соответствуют паспортным данным на применяемый в качестве электрогенератора асинхронный электродвигатель.

К преимуществам генератора на основе асинхронного двигателя относится невозможность быстрого перегрева так, как напряжение на его клеммах исчезает очень быстро в течение 0,1…0,5 с. Выходное напряжение имеет синусоидальную форму и частоту 50 Гц, что удовлетворяет требованиям приборов и оборудования с широкой номенклатурой применения. Преимущество генераторов на основе асинхронных двигателей перед генераторами на постоянных магнитах в том, что магниты с течением времени ослабевают [1 - 8]. По сравнению с асинхронными генераторами синхронные электрогенераторы неустойчивы к короткому замыканию и к перегрузкам. Применение роторных синхронных двигателей в качестве электрогенераторов не позволяет получать высокие мощности так как необходимо значительное число оборотов ветроколеса

Список использованной литературы

1.Таймаров М.А., Чикляев Е.Г., Касимова Л.И. Ветряные и водяные энергоустановки малой мощности. Казань, КГЭУ, 2019. 90 с.

2.Таймаров М.А., Лавирко Ю.В. Ветряный генератор на основе асинхронного электродвигателя. В сборнике статей Международной научно - технической конференции «Новые задачи технической науки и пути их решения» (г. Самара,13 мая 2017 г.). Уфа, изд - во Аэтерна, 2017, с. 217 - 219.

3. Харитонов В.П. Ветроэлектрические установки. М., ГНУ, 2006. 280 с.

4.Miller N. W. Frequency responsive wind plant controls: Impacts on grid performance // Power and Energy Society General Meeting. IEEE, 2011, р. 1 - 8.

5. Boyle G. Renewable Energy. Oxford University Press, 2004. 464 р.

6.Chen Z. Wind energy - the world’s fastest growing energy source // IEEE Power Electronics Society Newsletter. 2006, v. 18, № 3, р. 17 - 19.

7.Hansen A. D. Wind turbine concept market penetration over 10 years (1995–2004) // Wind energy. 2007, v. 10, № 1, р. 81 - 97.

8. Bencherif M., Brahmi B. N., Chikhaoui A. Optimum selection of wind turbines // Science Journal of Energy Engineering. 2014, №2(4), p. 36 - 46.

М.А. Таймаров, Е.Г. Чикляев