КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ

И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА

Часть 1

Сборник статей

Международной научно-практической конференции

19 мая 2020 г.

МЦИИ ОМЕГА САЙНС | ICOIR OMEGA SCIENCE

Калуга, 2020

УДК 658.26                                                                                                              М. А. Таймаров

докт. техн. наук, профессор КГЭУ, г. Казань, РФ

Е.Г. Чикляев

Старший преподаватель КГЭУ, г. Казань, РФ

ГОРЕЛКА С ФОРКАМЕРОЙ ДЛЯ ДЕТОНАЦИОННОГО СЖИГАНИЯ ГАЗА

Аннотация

При сжигании низкокалорийного или сбросного газа от НПЗ наиболее эффективным является использование детонационного способа или вихревых горелок с аксиальной круткой воздуха [1 - 7]. В данной статье разработана схема комбинированной горелки с форкамерой для детонационного сжигания низкокалорийного газа с улиточным и аксиальным лопаточным завихрителем воздуха. Кондиционный природный газ для сжигания при этом подается через коаксиальный конический центральный газоподвод.

Ключевые слова

Горелка, детонация, сжигание , газ,завихриватель, воздух, аксиальный. Форкамера для детонационного сжигания низкокалорийного газа состоит из улиточного завихрителя воздуха 1 прямоугольного поперечного сечения, газоподающих труб 4, аксиального лопаточного завихрителя воздуха 5 и кольцевой камеры детонационного горения 9 с наружным диаметром обечайки 680 мм и внутренним диаметром кольцевого канала 350 мм (рис. 1). Длина камеры для горелки с общей тепловой мощностью 50 МВт составляет 3 м. Газоподающие трубы 4 в количестве 18 шт. оканчиваются поворотным калиброванными насадками 8, диаметр отверстий которых составляет: 6 шт. - 12 мм, 6 шт. - 18 мм, 6 шт. - 24 мм. Количество профилированных лопаток аксиального завихрителя 5, образующего лопаточный регистр, равно 24 шт. с углом установки 45 градусов.

Рис. 1. Горелка с форкамерой для детонационного сжигания газа: 1 - улиточный завихритель воздуха, 2 - детонационный запальник, 3 - газ для детонационного сжигания, 4 - газоподающие трубы, 5 - детонационный лопаточный завихритель воздуха, 6 - воздух на периферийный завихритель, 7 - короб осевого подвода периферийного воздуха, 8 - газораздающие поворотные насадки, 9 - кольцевая камера детонационного горения, 10 - периферийный аксиальный лопаточный завихритель воздуха, 11 - топочная биконическая амбразура, 12 - газ для центрального горения, 13 - запальник центрального горения, 14 - воздух в улиточный завихритель, 15 - коаксиальный центральный газоподвод, 16 - центральный аксиальный лопаточный завихритель, 17 - газораздающие сопла, 18 - воздух в центральный завихритель.

Направление крутки воздуха в аксиальном лопаточном завихрителе 5 совпадает с направлением крутки воздуха в улитке 1. При подаче воздуха 14 в улитку 1 происходит его

закручивание и при прохождении через лопаточный завихритель 5 параметр крутки возрастает. Угол поворота насадок 8 обеспечивает крутку струй газа в направлении совпадающем с направлением крутки воздуха на выходе из завихрителя 5. После подачи воздуха и газа в камеру 9 производится поджиг топливной смеси запальником 2. Возникает ударная волна в результате сгорания топлива, которая отражается под наклоном в кольцевой камере 9 и движется с ростом давления продуктов сгорания вместе с фронтом горящего топлива, образуя так называемый детонационный спин [1,2]. Скорость горения детонационного пламени VT=VL(1+K(U2 / VL 2 )), м / с, где VL - скорость ламинарного пламени, U - скорость истечения газа, К - константа детонации, определяемая приближенно для теплопроводности смеси  и наружного диаметра камеры D как К = 8 / D2 . Поэтому детонационная камера 9 позволяет увеличить скорость сжигания низкокалорийного топливного газа. Основной кондиционный топливный газ 12 подается через центральный газоподвод 15, сопла 17 и амбразуру 11 в топку котла. Воздух 18 для горения этого газа подается через центральный завихритель 16 и амбразуру 11 в топку для смешивания с кондиционным топливным газом. Образующаяся смесь воспламеняется запальником 13. Потоки воздуха, проходящие через периферийный 10 и центральный 16 завихрители, охлаждают кольцевую детонационную камеру 9 и за счет их нагрева повышается температура продуктов сгорания в топке котла.

Список использованной литературы

1.Wang Z. Relationship between super - knock and pre - ignition // International Journal of Engine Research. 2014, v. 16, p. 166 - 180.

2.Kailasanath K. Review of Propulsion Applications of Detonation Waves // AIAA Journal. 2000, v. 39, № 9, p. 1698 - 1708.

3.Shen P.I., Adamson T.C. Theoretical analysis of a rotating two - phase detonation in liquid rocket motors // Astronautica Acta. 2002, v. 17, p. 715 - 728.

4.Helman D. Detonation pulse engine // AIAA Paper. 2006, № 86, р.1683 - 1689.

5.Таймаров М.А. Горелка для сжигания газа. Патент №170609 от 2.05.17.

6.Таймаров М.А.Камера пульсирующего горения.Патент №171012 от 7.05.17.

7.Таймаров М.А. Сжигание мазута в котлах при различных компоновках горелок // Известия ВУЗов. Проблемы энергетики. 2018, т. 20, № 7, с. 55 - 62.

Таймаров М.А., Чикляев Е.Г., 2020.